Техническое задание по обслуживанию электрических установок

1.1. Исполнитель в течение согласованного периода за плату обязуется оказывать на объектах Заказчика (здания, помещения) , по адресам: г. Челябинск, ул. Корабельная, 4А; ул. Пономарева, д.29, следующие услуги по обслуживанию электрических установок, относящихся по эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности к Заказчику:

    - Техническое обслуживание (комплекс мероприятий, который включает в себя услуги по мониторингу технического состояния и поддержанию работоспособности объекта в объемах, установленных настоящим контрактом) электрических силовых сетей и сетей освещения, распределительных устройств, коммутационных аппаратов, включенных в эти сети и составляющих групповые и распределительны·е электросети Заказчика;

    - Аварийное обслуживание (оказание внеплановых услуг и оперативное устранение внештатных ситуаций на обслуживаемых объектах в объемах, установленных настоящим контрактом) электрических силовых сетей и сетей освещения, распределительных устройств, коммутационных аппаратов, включенных в эти сети и составляющих групповые и распределительные электросети Заказчика;

    - Круглосуточное диспетчерское обслуживание (круглосуточный прием заявок по телефонам) электрических силовых сетей и сетей освещения, распределительных устройств, коммутационных аппаратов, включенных в эти сети и составляющих групповые и распределительные электросети Заказчика.

  - Перечень услуг, оказываемых Исполнителем в рамках технического обслуживания электроустановок следующий:

    - Осмотры электроустановки. В рамках осмотров Исполнителем производятся следующие действия:

-внешний осмотр электроустановок;

-проверка состояния защитных экранов и запирающих устройств в электрощитовой;

-проверка состояния заземляющих проводников;

-контроль состояния элементов энергоустановки (кабеля, коммутационных аппаратов, контактных соединений, изоляции и др.)

Осмотры производятся с периодичностью 1 раз в 2 недели с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни по согласованию сторон.

    - Текущий ремонт электроустановки проводится по мере выявления необходимости

      - работы по замене: неисправных автоматических выключателей, ламп системы, розеток, электрических патронов, предохранителей

-сухая чистка электрических щитов;

-протяжка контактов автоматических выключателецй, розеток, выключателей, соединительных цепей;

-проверка работоспособности УЗО;

-замеры нагрузок , напряжения, расфазировка, переключение групп;

-чистка светильников в обслуживаемых помещениях.

    - Проводить ежегодный инструктаж не электротехнического персонала, находящегося в штате Заказчика, с присвоением 1-ой квалификационной группы по электробезопасности в соответствии с требованиями НТД.

    - Организовывать, контролировать и участвовать в проведении сезонных обследований электроустановок с составлением соответствующих актов (по заявке Заказчика).

    - При необходимости по заявке Заказчика оказать услуги электролаборатории по проведению измерений и испытаний, по результатам которых Исполнитель передает Заказчику технический отчет, содержащий протоколы замеров, в одном экземпляре по каждому обслуживаемому объекту.

Оказание услуг, предусмотренных настоящим подпунктом, включает в себя следующие виды измерений и испытаний:

-замер сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1ООО В, предназначенных для передачи электроэнергии к распредешrгельным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям;

- замер петли «фаза-ноль»;

- проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами (металлосвязь).

- измерение сопротивления заземляющих устройств (коmур заземления);

- проверка срабатывания устройств защиты в сетях до 1ООО В при системе питания с заземленной нейтралью. Оказание услуг, предусмотренных настоящим подпунктом, проводится при наличии необходимости по заявке

Заказчика с 8.00 до 17.00 часов в рабочие дни по согласованию сторон.

Указанная в настоящем подпункте услуга оказывается Исполнителем на основании свидетельства о регистрации электролаборагории.

  - Перечень услуг, оказываемых Исполнителем в рамках аварийного обслуживания электроустановок следующий:

    - Отключение электроустановок частично или полностью (срок выполнения Исполнителем обязанности, предусмотренной настоящим подпунктом контракта, - не более 2,5 часов с момента получения от Заказчика заявки по телефону диспетчерского обслуживания).

    - Выявление причины аварии путем визуального осмотра и совершение одного из следующих действий: локализация аварийного участка или, по возможности , устранение аварии.

    - Составление дефектной ведомости.

  - Каждый факт оказания услуг фиксируется сторонами (представителями сторон) в журнале учета оказанных услуг, который хранится у Исполнителя и/или у Заказчика (по согласованию сторон), либо путем составления сторонами (представителями сторон) соответствующих актов (по выбору Исполнителя).

  - Заказчик самостоятельно выполняет функции лица, ответственного за электрохозяйство.

  - Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с условиями действующего законодательства, в том числе в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 r. N 811, и иными действующими нормативами.

  - Период оказания Исполнителем услуг: с 01 января 2025г. по 31 декабря 2025г.

Исполнитель обязан:

В течение периода оказания услуг самостоятельно, оказывать услуги в сроки и с периодичностью, предусмотренной контрактом. Исполнитель имеет право привлекать к оказанию услуг по настоящему контракту иных лиц, имеющих необходимые навыки, оборудование, а в случае необходимости - сертификаты, лицензии и иные разрешительные документы.

Осуществлять круглосуточное диспетчерское обслуживание, т.е. обеспечить круглосуточный прием заявок по телефонам, указанным в Контракте. •