ТЕХНИЧСЕКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектовой радиоканальной  системы передачи извещений о пожаре

«Стрелец-Мониторинг» на объектах  МБДОУ « ДС №347 г. Челябинска»

1. Цели выполняемых работ

- Комплекс мер выполняется с целью поддержания работоспособного состояния систем ПАК «Стрелец-Мониторинг»  на объектах заказчика в процессе эксплуатации, путем периодического технического обслуживания систем, выполнения работ по их профилактике, текущему ремонту и контролю технического состояния.

2. Виды выполняемых работ

- Полное, детальное обследование состояния систем безопасности, с целью обнаружения для последующего устранения недостатков и неисправностей систем.

- Обследование каждого из объектов заказчика с целью подготовки вывода о выполнении (невыполнении) условий соответствия систем объекта требованиям пожарной

безопасности и разработка комплекса мер по обеспечению выполнения условий, при которых объект защиты будет соответствовать требованиям пожарной безопасности.

- Выполнения комплекса мер по круглосуточному техническому сопровождению и

мониторингу программно-аппаратных комплексов (далее ПАК) безопасности заказчика, а

именно:

- Обслуживание специальной системы ПАК Стрелец мониторинг, предназначенную для передачи сигнала по радиоканалу на пульт пожарной охраны «01», с момента заключения контракта.

3. Место оказания услуг

3.1 г. Челябинск ул. Барбюса 41а

г. Челябинск ул. Гагарина 13а

4. Перечень регламентных работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию             объектового оборудования ПАК «Стрелец-Мониторинг»

| Содержание работ | Порядок выполнения | Нормы и наблюдаемые явления | ТО1 | ТО2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Внешний осмотр, чистка прибора | 1.1 Отключить прибор от источника питания и удалить с его поверхности пыль, грязь и влагу. | Не должно быть следов грязи и влаги | * |  |
|  | 1.2 Снять крышку прибора и удалить с поверхности клемм, контактов перемычек, пыль, грязь, следы коррозии | Не должно быть следов коррозии, грязи | * |  |
|  | 1.3 Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция | Должно быть соответствие схеме внешних соединений | * |  |
| 2. Проверка работоспособности источников вторичного электропитания резервированных, аккумуляторных батарей | 2.1 Произвести проверку напряжения питания поступающего от внутреннего блока питания на основную плату. | Должно быть соответствие техническим характеристикам производителя | * |  |
|  | 2.2. Произвести проверку напряжения и тока зарядки аккумуляторной батареи поступающего от внутреннего блока питания. | Должно быть соответствие техническим характеристикам производителя | * |  |
|  | 2.3. Подтянуть винты на клеммах, где крепление ослабло. Восстановить соединение, если провод оборван. Заменить провод, если нарушена изоляция. | Должно быть соответствие схеме внешних соединений | * |  |
|  | 2.4 Проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный. | Должно быть соответствие техническим характеристикам производителя | * |  |
|  | 2.5 Проверка емкости аккумуляторной батареи | Должно быть соответствие техническим характеристикам производителя |  | * |
| 3. Проверка работоспособности антенно-фидерного тракта | 3.1 Произвести проверку подключения антенны к радио модему. | Должно быть соответствие схеме внешних соединений | * |  |
|  | 3.2. Настройка КСВ (по необходимости) антенно-фидерного оборудования для улучшения качества прохождения радиосигнала с помощью антенного анализатора. | Должно быть соответствие техническим характеристикам производителя | * |  |
| 4. Проверка работоспособности | 4.1 С помощью программы «DMP TOOLS» провести мониторинг качества связи, подключения к пультовому оборудованию. | Время доставки одного извещения на ПЦН в нормальных условиях канала связи не должно превышать 120 секунд | * |  |
|  | 4.2 Произвести проверку каналов связи (Радио, GPRS) путем создания извещения «НЕИСПРАВНОСТЬ» от прибора (например: «Корпус открыт»). Результат подтвердить на АРМ ПЦН ПСЧ. | Время доставки одного извещения на ПЦН в нормальных условиях канала связи не должно превышать 120 секунд | * |  |
|  | # 4.3 Произвести проверку каналов связи (Радио, GPRS) путем создания извещения «ПОЖАР» от прибора, путем нарушения шлейфа объектового оборудования. Результат подтвердить на АРМ ПЦН ПСЧ. | Время доставки одного извещения на ПЦН в нормальных условиях канала связи не должно превышать 120 секунд | * |  |
| 5. Проведение комплексных испытаний систем ПС | 5.1 Произвести комплексную проверку объектового оборудования, прохождения сигналов «Неисправность», «Пожар» путем создания извещений от приборов пожарной сигнализации (произвести тестовое срабатывание пожарной сигнализации). Результат подтвердить на АРМ ПЦН ПСЧ с выдачей акта о проведении комплексных испытаний. | Время доставки одного извещения на ПЦН в нормальных условиях канала связи не должно превышать 120 секунд |  | * |
| - Круглосуточный контроль | # 6.1 Осуществлять круглосуточный контроль за исправностью средств пожарной автоматики объекта, исправностью линий связи и источников питания через ПЦН ЦТМ (центр технического мониторинга) посредством объектовой станции «Стрелец-Мониторинг». | Время доставки одного извещения на ПЦН в нормальных условиях канала связи не должно превышать 120 секунд |  |  |

5. Периодичность проведения работ:

ТО1-один раз в месяц

ТО2-один раз в шесть месяцев или при поступлении с объекта двух или более сообщений о неисправностях в течение 30 дней.

6. Перечень обслуживаемого оборудования:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объектовая станция системы Стрелец-Мониторинга в составе объектовой станции РСПИ исп.2 Тамдем-2м. | прибор |  |

- Условия оказания услуг:

Оказание услуг осуществляется без прекращения функциональной деятельности объектового оборудования, с соблюдением требований пожарной безопасности.

Оказываемые услуги по эксплуатационно-техническому обслуживанию объектовой станции системы «Стрелец-мониторинг» и контролю поступления извещений на пультовую станцию должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, нормам и правилам:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ);

-Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»

- ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления».

- ГОСТ Р 22.1.12-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений. Общие требования" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 28.03.2005 N 65-ст (ред. от 01.06.2011).

- ГОСТ Р 56935-2016 «Производственные услуги. Услуги по построению системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения 01 и 112».

- Руководство по эксплуатации.

Специализированная организация, осуществляющая эксплуатационно-техническое обслуживании объектовой станции системы «Стрелец-мониторинг» и контроль поступления извещений на пультовую станцию должна:

- иметь действующую лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности, в состав деятельности которой должны входить все виды работ, предусмотренные техническим заданием.

Выполнение всего объема работ должно производиться с использованием материалов, средств и механизмов, соответствующих государственным стандартам, техническим условиям и требованиям ГОСТов.

- Требования к безопасности услуг:

К выполнению работ допускается персонал, подготовленный по специальности и знающий устройство электроустановок, правил безопасности, правил и приемов оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве, правил применения средств защиты.

Выполнение работ должно осуществляться с соблюдением законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов, межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти.

- Требования к Исполнителю оказываемых услуг:

Исполнитель обязан:

- Предоставить Заказчику:

- действующую лицензию на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности, в состав деятельности которой должны входить все виды работ, предусмотренные техническим заданием;

- Согласовать с Заказчиком график технического обслуживания систем ПАК «Стрелец-Мониторинг».

- Оказывать услуги в строгом соответствии с графиком технического обслуживания, перечнем регламентных работ и в соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов Российской Федерации.

- В случае возникновения аварийных ситуаций (выхода из строя оборудования) обеспечить выезд на объекты своих представителей вне графика.

- Регистрировать в Журнале регистрации технического обслуживания сведения о выполнении ТО, значение фактического времени доставки технологических извещений на пультовую станцию. Журнал должен быть заверен личными подписями ответственного лица от Заказчика и лица, ответственного за оказание услуг, от Исполнителя.

- В случае выхода из строя гарантийного оборудования, составлять заявки на гарантийный ремонт и контролировать его выполнение.

- Оказывать услуги своими силами и техническими средствами, а также силами и техническими средствами привлеченных им субподрядчиков на условиях, установленных государственным контрактом (договором).

- Обеспечить во время оказания услуг соблюдение правил, предусмотренных нормативными актами по охране труда и технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, соблюдение санитарии в течение всего срока оказания услуг.

- Осуществлять круглосуточный контроль за исправностью ПАК «Стрелец-Мониторинг» объекта, исправностью линий связи и источников питания через ПЦН ЦТМ посредством объектового оборудования.

- Оказывать услуги с применением материалов, имеющих сертификаты качества.

- Предоставлять Заказчику сертификаты на все материалы, используемые при оказании услуг, подлежащие сертификации, или другие документы, удостоверяющие качество материалов.

- Оказывать услуги без остановки рабочего процесса Заказчика.

- Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказание услуг, представлять по их требованию отчеты о ходе оказания услуг.

- Не разглашать сведения, полученные о Заказчике в ходе исполнения контракта.

10. Требования к результатам оказываемых услуг:

1) Бесперебойная передача извещений от оборудования охранно-пожарной сигнализации через объектовую станцию на пульт подразделения пожарной охраны.

2) Необходимо обеспечить:

- наличие постоянной (круглосуточной) связи между пультовой станцией и объектовой станцией объекта защиты;

- контроль поступления технологических извещений при проведении эксплуатационно-технического обслуживания на пультовую станцию;

- контроль максимального времени доставки на пультовую станцию технологических извещений;

- контроль поступления с объекта двух и более извещений о неисправностях в течение 30 дней с целью своевременного принятия мер по проведению работ в рамках Регламента №2.