Приложение № 1 к муниципальному контракту

№__________ от _________2021

Техническое задание

на выполнение работ по разработке и согласованию проектно-сметной документации

на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объект: Тракторозаводское управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска, расположенный по адресу: Челябинск, ул. Артиллерийская, 109

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Описание |
| --- | --- | --- |
| Общие данные |  |  |
| 1 | Заказчик | Тракторозаводское управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска |
| 2 | Адрес объекта проектирования | Челябинск, ул.Артиллерийская, 109 |
| 3 | Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 4 | Стадийность проектирования | Проектная документация и смета; Представительство интересов Заказчика при проведении государственной экспертизы проектно-сметной документации на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области», получение положительного заключения государственной экспертизы. |
| 5 | Требования к выполняемым работам | Выполнить: - проектно-сметную документацию на монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, с прохождением и получением заключения ОГ АУ «Госэкспертиза Челябинской области» объекта: Тракторозаводское управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска. |

1. Подрядчик  должен выполнить следующие работы:

1.1. Разработать   проектно-сметную документацию (проект, смета) для создания системы автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ) в помещениях по адресу: Челябинская область,  г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 109, согласно техническому паспорту, согласовать проект с Заказчиком.

Услуги  по проектированию системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре необходимо выполнить для объектов (помещений), имеющих характеристики согласно техническому заданию. Полный перечень помещений, подлежащих оборудованию извещателями пожарной сигнализации и их месторасположение в здании, должен быть определен на этапе рабочего проектирования.

1.2. Сдать разработанную проектно-сметную документацию на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в орган, осуществляющий проведение государственный экспертизы проектно-сметной документации - ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области», при выявлении устранить замечания, получить и предоставить   Заказчику  положительное  заключение государственной экспертизы.

1.3. Гарантии качества

Приемка и утверждение проектно-сметной документации Заказчиком не освобождает Подрядчика от обязанностей безвозмездного исправления ошибок и упущений независимо от срока их обнаружения, если эти ошибки сделаны по вине проектировщика.

1.4. Заказчик: Тракторозаводское управление социальной защиты населения Администрации города Челябинска.

2. Перечень и характеристика

объектов (строений), подлежащих оборудованию системами АПС и СОУЭ

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Описание строений | Строение по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Артиллерийская,109 Функциональное назначение здания – административное здание. Здание 3-х этажное, в настоящее время здание эксплуатируется. Занимаемые Заказчиком помещения расположены на 1этаже (левое крыло здания), и на 3 этаже (левое и правое крыло здания), подвал. Площадь занимаемых помещений в здании – 766,7 кв. м; На первом этаже: 10 помещений и коридор - санузел (помещение 36 – площадь 10,5 кв.м) - кабинет 114 (помещение 37 – площадь 12,5 кв.м), - кабинет 115 –серверная (помещение 27 - площадь 12кв.м), - кабинет 116 (помещение 28, площадь 12,5 кв.м), - кабинет 117 (помещение 29- площадь 12,1 кв.м), - кабинет 118 (помещение 30 площадь 12,3 кв.м), - кабинет 119 – архив (помещение 31 площадь 16,6 кв.м), - кабинет 120 (помещение 32 площадь 18,3 кв.м), - кабинет 121 (помещение 33 площадь 19,8 кв.м), - кабинет 122 (помещение 34 площадь 18,4кв.м), - коридор (помещение 35 площадь 32,4 кв.м). На третьем этаже: Правое крыло здания: 11 помещений, холл и коридор - кабинет 300 – диспетчерская (помещение 15 площадь 15,6 кв.м), - холл (помещение 16 площадь 26,9 кв.м), - кабинет 301 (помещение 17 площадь 21,5 кв.м), - кабинет 302 (помещение 18 площадь 22,9 кв.м), - кабинет 303 (помещение 19 площадь 23,2 кв.м), - кабинет 304 (помещение 20 площадь 23,1кв.м), - кабинет 305 ( помещение 21 площадь 21,0 кв.м), - кабинет 306 (помещение 22 площадь 23,5 кв.м), - кабинет 307 (помещение 23 площадь 23,4 кв.м), - кабинет 308 (помещение 24 площадь 22,2 кв.м), - кабинет 309 – архив (состоит из 3-х помещений, пом. 27 площадью 11,3кв.м., пом. 28 площадью 14,4 кв.м., 29, пом. 29 площадью 21,9 кв.м), - кабинет 310 (помещение 30 площадь 21,1 кв.м.), - санузел (помещение 35 площадь 8,0 кв.м.), - коридор (помещение 25 площадь 40,6 кв.м) ; Левое крыло здания: 10 помещений, коридор, холл, площадка лестничного марша: - кабинет 311 (состоит из 2-х помещений, пом.13 площадью 10,3 кв.м, пом. 12 площадью18,8 кв.м ); - холл (помещение 1 площадь 15,3 кв.м), - площадка лестничного марша (помещение 37 площадь 16,1 кв.м),: - кабинет 312 (помещение 3 площадь 11,9 кв.м); - кабинет 313 (помещение 4 площадь 12,9 кв.м), - кабинет 314,315 – архив (состоит из 2-х помещений, пом.5 площадью 11,1 кв.м, пом. 6 площадью11,9 кв.м), - кабинет 316 (помещение 7 площадь 12,3кв.м), - кабинет 317 (помещение 8 площадь кв.м), - кабинет 318 (помещение 9 площадь 17кв.м), - кабинет 319 (помещение 10 площадь 18,1 кв.м), - кабинет 320 (помещение 11 площадь 17,4 кв.м), - коридор (помещение 2 площадь 30,6 кв.м). Подвал: - помещение 16, площадь 9,1 кв.м; - помещение 18 лестничная клетка, площадь 6,6 кв.м; - помещение 19, площадь 7,1 кв.м. Здание относится по СНиП 21-01-97 «Пожарная опасность зданий и сооружений»: - класс функциональной пожарной опасности Ф 4.3 – общественные здания административного назначения, - класс функциональной пожарной опасности помещений архивов: - 118 кабинет – категория В-3, класс зоны помещения П – II; - 314, 315 кабинеты (совместно) - категория В-1, класс зоны помещения П – II; - 309 кабинет - категория В-1, класс зоны помещения П – II. Первичный признак пожара – дым; Запыленность – естественная; Задымленность – отсутствует; Электроснабжение – I категория; Внутренний пожарный водопровод – имеется; Система дымоудаления – отсутствует. |

3. В объем работ входит:

- перед проектированием провести обследование нежилого помещения Тракторозаводского управления социальной защиты населения Администрации города Челябинска для определения количества технических средств пожарной сигнализации, системы оповещения и  управления эвакуацией людей при пожаре;

Первый этап проектирования - утверждаемая часть проекта. В этой части проекта должно быть отражено следующее:

- основание для разработки проекта;

- характеристика защищаемого объекта;

- описание основных технических решений, принятых в проекте;

- общее описание функционирования систем;

- структурная схема;

- планы размещения оборудования;

- спецификация основного оборудования.

Второй этап проектирования - рабочая документация. В этой части проекта должно быть отражено следующее:

- подробное описание функционирования по подсистемам;

- описание функционирования в целом, с алгоритмом интеграции и таблицами программирования зон;

- описание технических характеристик применяемого оборудования;

- расчет параметров электропитания и резервирования;

- подробные структурные схемы подсистем и систем;

- планы размещения оборудования и линий связи;

- схемы внешних соединений с комплексом;

- схемы подключения оборудования;

- схемы соединений в шкафах аппаратных, коробках соединительных;

- эскизные чертежи размещения оборудования;

- конструкторская документация на нестандартные изделия;

- кабельный журнал;

-подробные спецификации оборудования и материалов с ведомостью «горячего резерва» по системам;

- сметные материалы в составе:

- сводный сметный расчет (ресурсным методом в текущем уровне цен) – пояснительная записка, ведомость объемов работ, локальная смета, локальный ресурсный сметный расчет (состав проектно-сметной документации в соответствии со СП 11- 111-99);

- прайс-листы устанавливаемого оборудования.

4. Системы АПС и СОУЭ должны удовлетворять следующим требованиям по противопожарной защите объекта.

4.1.Защитить все помещения строений, кроме помещений с мокрым процессом и лестничных клеток, дымовыми пожарными извещателями.

Предусмотреть установку на путях эвакуации ручных пожарных извещателей для подачи сигнала при визуальном обнаружении загораний.

Центральный прибор пожарной сигнализации и системы оповещения должен быть прост в эксплуатации и не требовать от дежурного персонала специальных знаний.

Общие требования к АПС

Система автоматической пожарной сигнализации (АПС) должна обеспечивать:

- режим самодиагностики и обнаруживать внутреннюю неисправность не более чем за 30 секунд после ее возникновения (в том числе обрыв и короткое замыкание) с выводом результатов на прибор пожарной сигнализации.

-  Определение факта и места возгорания.

- -  Контроль исправности шлейфов.

- - Обнаружение возгорания на ранней стадии, передачу информации о возгорании на пост охраны объекта для принятия соответственных мер по ликвидации очага пожара и по радиоканалу в пожарную часть.

В качестве приемно-контрольных приборов (ПКП) система АПС реализовывается на базе адресно-аналоговых микропроцессорных станций.

В составе АПС предусмотреть применение адресных пожарных извещателей, которые должны включаться в шлейфы сигнализации с индивидуальной адресацией.

АПС должна при определении факта возгорания, обеспечивать включение звуковой и световой сигнализации по путям эвакуации персонала, в соответствии с заранее разработанными планами эвакуации.

При выборе оборудования и материалов для АПС необходимо руководствоваться следующими требованиями:

- использование адресных приборов и извещателей;

- определение сработки извещателей с привязкой к планировке по зонам;

- Центральный прибор пожарной сигнализации и системы оповещения должен располагаться в помещении 3-его этажа;

- технические средства системы пожарной сигнализации относятся к потребителям 1-й категории;

- в качестве резервного источника питания применяются блоки бесперебойного питания, укомплектованные аккумуляторными батареями, обеспечивающими работу системы при пропадании основного напряжения в течение 3 часов в режиме тревоги и 24 часа в дежурном режиме;

- все оборудование АПС должно быть сертифицировано.

Общие требования к СОУЭ.

СОУЭ должна быть разработана с учетом требований СП 5.13130. 2009

В качестве потребителей используются звуковые передатчики, монтируемые на стенах.

Оповещение людей о пожаре должно осуществляться: передачей звуковых и световых сигналов (с помощью световых указателей) о необходимости эвакуации, о путях эвакуации и действиях, направленных на обеспечение безопасности.

Конечными устройствами оповещения (динамики) оборудуются все коридоры зданий, лестничные пролеты, основные пути эвакуации людей и места их массового скопления.

СОУЭ должна иметь зонную структуру организации и обеспечивать секционную трансляцию.

Звуковое оповещение должно запускается автоматически при срабатывании пожарной сигнализации от приборов приемно-контрольных пожарных и в ручном режиме.

Проводка системы должна быть скрытой над подвесным потолком, в пустотах перекрытий.

Технические средства СОУЭ относятся к потребителям 1-й категории по надежности электроснабжения.

Система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (СОУЭ) должна обеспечивать:

- Автоматическое включение от командного сигнала, формируемого автоматической пожарной сигнализацией.

-Выдачу звуковых, световых и речевых сигналов о пожаре.

В здании предусмотреть систему речевого оповещения о пожаре необходимого типа, в том числе:

- звуковые оповещатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазоне от 200 до 5000 Гц;

- уровень звука информации от звуковых оповещателей должен соответствовать нормам СП-3.13130.2009, применительно к звуковым пожарным оповещателям.

Световые указатели «Выход» и «Направление движения» на путях эвакуации выполнить согласно планировочным особенностям здания.

Система электропитания должна обеспечивать бесперебойную (с автоматическим переключением на питание от резервных аккумуляторных батарей) подачу напряжения на систему пожарной сигнализации. Емкость резервной батареи должна обеспечивать питание технических средств в течение 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 (трех) часов в режиме «Тревога».

Электропитание системы осуществить от отдельной группы распределительного электрощита через источники бесперебойного питания.

Провода шлейфов АПС и СОУЭ проложить по потолкам и стенам в кабель-каналах. Шлейфы АПС и СОУЭ выполнить самостоятельными проводами с медными жилами.

5. Требования к качеству выполнения работ:

Проектно - сметная документация на монтаж АПС, тревожной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре должна быть разработана с учетом следующих требований:

- Настоящего технического задания;

- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденных приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 171;

- Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173;

- Свод правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 21.02.2013 № 115;

- РД 78.36.032-2013 «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны», утвержденным МВД РФ 11.12.2013.

- Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"

-  РД 25 952-90 Порядок разработки задания на проектирование

-  РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

-      СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

6. Специальные требования к проектной документации

Состав и содержание проектной документации должен соответствовать требованиям, указанным в перечне основных руководящих документов. В состав проекта должны входить следующие документы:

- Титульный лист;

- Оглавление;

- Пояснительная записка;

- Общие данные проекта;

- Ведомость проекта;

- Комплект рабочих чертежей;

- Кабельный журнал;

- Спецификация оборудования, изделий и материалов;

- Техническое задание и задание на проектирование АПС и СОУЭ;

- Планы разводок (схемы закладных) трубопроводов, кабелей и мест установки технических средств АПС и СОУЭ на объекте;

- Планы разводок шлейфов сигнализации, линий связи технических средств и локальной вычислительной сети;

- Планы помещений с маршрутами разводки кабеля;

- Схемы разводки электропитания и заземления;

- Расчет постоянного тока потребления технических средств АПС и СОУЭ во всех режимах работы с обоснованием выбора резервных источников питания;

15. Спецификация оборудования изделий и материалов;

16. Схема соединений структурная общая, по каждой проектируемой системе входящей в АПС и СОУЭ;

17. Схемы электрические подключения технических средств АПС и СОУЭ ;

18. Схемы установки технических средств АПС и СОУЭ в охраняемых помещениях объекта;

19. Схемы размещения оборудования в шкафах;

20. Схемы отдельных коммутационных панелей;

21. Схемы подключения кабелей к аппаратуре;

22. Таблица кабельных соединений линейной проводки;

23. Таблица (схема) кабельных соединений токораспределительной сети;

24. Предложения по оформлению чертежей общих видов нетиповых решений, конструкций и оборудования (ссылка на нормативы);

25. Сметная документация.

Проектная документация должна содержать в т.ч. сведения о монтажно-технологических особенностях оборудования и условиях эксплуатации оборудования.

7. Требования к порядку оказания услуг

7.1. В течение 30 календарных  дней с момента заключения контракта Исполнитель производит обследование системы пожарной сигнализации 1 и 3 этажей здания, разрабатывает рабочую проектно – сметную документацию и согласовывает ее с  Заказчиком.

7.2. В течение 90  календарных  дней с момента согласования проектно – сметную документации с  Заказчиком Исполнитель должен сдать разработанную проектно-сметную документацию на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) при пожаре в орган, осуществляющий проведение государственный экспертизы проектно-сметной документации (ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»), при выявлении устранить замечания, получить и предоставить   Заказчику  положительное  заключение государственной экспертизы.

7.3. Исполнитель должен быть членом СРО в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования.

7.4. Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юр. лицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ.

7.5. СРО, в которой состоит Исполнитель,  должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

8. Передача документации:

При сдаче-приемке документации Заказчику, Исполнитель предоставляет полную проектную, рабочую и сопроводительную документацию на систему на русском языке на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде 1 экземпляр. Состав и содержание дисков должны соответствовать бумажному виду комплекта документации. Формат предоставления документации в электронном виде: редактируемый - MSOffice, нередактируемые – PDF, сметы в формате – Word, РИK;

При сдаче-приемке документации Заказчику, Исполнитель предоставляет  положительное заключение государственной экспертизы.

Оформление результатов выполненных проектных работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. Окончательный пакет документации должен включать в себя всю необходимую проектно-конструкторскую и сметную документацию, необходимую для выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренную действующими нормативами;

Локальный сметный расчет с выделением материалов и оборудования, включает в себя стоимость всех видов работ, материалов и оборудования, предусмотренных Техническим заданием.

Перечень предлагаемых изменений к реализации Технического задания, не влекущих потери качественных характеристик систем, подробное обоснование и описание предлагаемых изменений:

описание технологии и реализации связи между поэтажными планами и рабочими местами с чертежами (схематично);

описание расположения оборудования проектированных систем;

описание системы электропитания оборудования, описание решения по подключению к системе электроснабжения здания;

обоснование выбора электрооборудования и соответствующих материалов. Описание решений по заземлению элементов систем, по обеспечению устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям;

описание решений по обеспечению физической и антивандальной безопасности систем;

описание решений по информационной безопасности систем;

описание решений по обеспечению производительности, отказоустойчивости и избыточности систем, описание минимального и рекомендуемого состава запасных частей (ЗИП);

описание решений по монтажу элементов систем по этажам, межэтажным пролетам, с приложением поэтажных планов монтажа лотков, кабелей, шкафов, датчиков и прочих элементов систем;

технико-экономическое обоснование решений по выбору производителя кабельной системы, пассивного и активного оборудования, технологии сочленения элементов систем;

перечень международных или российских стандартов, которым соответствует принятое решение;

описание условий эксплуатации систем, состав эксплуатационной документации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на оказываемые по настоящему контракту услуги составляет 3 (три) года с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки проектно-сметной документации и заключения государственной экспертизы.

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ¸ а также в процессе эксплуатации объекта.

Исполнитель обязан бесплатно исправить все недостатки в проектной документации, обнаруженные при реализации проекта на практике в течение 5 (пяти) дней со дня направления соответствующей претензии Заказчиком.

Старший экономист                                                                                                 Пономарева С.Г.