ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: МБУДО «ДШИ №12» г. Челябинска

- Наименование работ:

Оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке порошковых огнетушителей МБУДО «ДШИ №12» г. Челябинска

Огнетушители расположены по адресу: г. Челябинск, ул. Красного Урала, 23

- Наименование и цели оказываемых услуг:

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную работу узлов огнетушителей в течение всего срока эксплуатации.

Техническое обслуживание (ТО) – проверка работоспособности огнетушителей, ремонт огнетушителей, зарядка, перезарядка огнетушителей, техническое освидетельствование (гидравлическое испытание) огнетушителей, оснащение/обновление инструкций по эксплуатации огнетушителей, выполнение, по требованию Заказчика, работ по регулировке и настройке огнетушителей, в пределах технических характеристик огнетушителей, выполнение записей в Журналы учета огнетушителей, паспорта и другую техническую документацию о проводимых работах, заменах узлов, агрегатов, приборов огнетушителей, устранение неисправностей выявленных в ходе технического обслуживания, заправки по согласованию, оказание технической и методической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации огнетушителей.

- Требуемое количество, единица измерения, место выполнения работ:

| Наименование услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| # ТО, Перезарядка огнетушителей ОП-4(3) АВСЕ | шт. | 13 |

- Сроки выполнения работ:

С момента подписания договора до 30.11.2023 г.

- Условия выполнения работ:

Организация, оказывающая услуги, должна иметь:

- Лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений;

- Разрешение Ростехнадзора на проведение технического освидетельствования углекислотных баллонов;

- Наличие положительного опыта (не менее 2-х лет) на оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей;

- Производственно-технические базы на оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей;

- Наличие квалифицированного персонала, прошедшего специальное обучение по обращению с сосудами, работающими под давлением, по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями, знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды ОТВ. В количестве не менее 3 человек;

- Наличие квалифицированного персонала, прошедшего специальное обучение по обращению с сосудами, работающими под давлением, по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями, знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды (или должен быть заключен договор с организацией, имеющей право на проведение данной работы).

Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей осуществляются силами и за счет Исполнителя.

Вывоз на техническое обслуживание и доставка обратно по адресу, указанному в разделе 3 настоящего Технического задания, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Исполнителя.

Огнетушители в процессе транспортировки должны сохранять товарные и эксплуатационные характеристики, повреждения устраняются исполнителем за свой счет.

В случае обнаружения недочетов по оказанным услугам, Заказчик направляет письменное уведомление об устранении недочетов. Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления, должен устранить указанные недочеты.

Вывоз Исполнителем огнетушителей осуществляется в течении 3 рабочих дней со дня поступления заявки от Заказчика. Проведение работ и доставка огнетушителей должны осуществляться в срок не более 10 рабочих дней со дня вывоза огнетушителей.

- Требования к качеству работ:

Техническое обслуживание огнетушителей должно производиться в соответствии с ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний», СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и с использованием необходимых инструментов и материалов – силами и за счет Исполнителя.

- Требования к техническим характеристикам работ (видам оказываемых услуг):

Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителя включает в себя:

- Внешний осмотр огнетушителей, проверка комплектации, а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителями. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:

- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой и понятной инструкции;

- состояние предохранительного устройства;

- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;

- состояние гибкого шланга (при необходимости его замена) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, расслоений, следов коррозии, литейного облоя и т.д.);

- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя) (при необходимости ремонт тележки и ходовой части).

- Полная разборка огнетушителей, освобождение огнетушителя от остатков огнетушащего вещества и замена огнетушащего вещества (ОТВ).

- Продувка от пыли и загрязнений сифонной трубки и запорного устройства.

- Замена источника холодного газа (при необходимости).

- Окраска огнетушителя (при необходимости).

- Замена инструкции по эксплуатации на огнетушителе (при необходимости).

- Сборка огнетушителя.

- Закачка огнетушителя вытесняющим газом (для отдельных видов огнетушителей).

- Проверка на плотность запорного устройства и корпуса огнетушителя.

Гидравлическое (пневматическое) испытание:

- Освобождение огнетушителя от остатков огнетушащего вещества.

- Полная разборка.

- Продувка огнетушителя.

- Заполнение водой.

- Выдерживание под пробным давлением.

- Проверка отсутствия течи.

- Опорожнение огнетушителя.

- Сушка горячим воздухом.

- Указание на корпусе огнетушителя сведений о проведенном гидравлическом испытании, а также сделать соответствующую запись в паспортах на огнетушители.

- Занесение сведений о гидравлическом испытании в журнал.

- Зарядка огнетушителя.

- После перезарядки огнетушители проверить на весах.

- Требования к безопасности работ:

Услуги оказываются Исполнителем с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и транспортной безопасности действующих на объектах Заказчика.

- Требования к результатам работ:

После технического обслуживания огнетушители пломбируются роторной пломбой, наклеивается бирка с защитным полимерным покрытием с чётко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью со сведениями о проведенном техническом обслуживании огнетушителя. Надпись должна содержать информацию о виде технического обслуживания, наименование организации, проводившей техническое обслуживание и дате проведения следующего испытания огнетушителя.

- Порядок сдачи и приёмки результатов работ:

Сдача и приёмка выполненных работ производится на основании подписанного (принятого) Заказчиком Акта сдачи-приёмки выполненных работ. Приемка оказанных услуг производится на объекте Заказчика представителями Заказчика и Исполнителя. При приемке проверяются объемы и качество оказанных услуг.

- Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению оказания услуг:

Результаты технического обслуживания огнетушителя заносятся Исполнителем в Журнал учета огнетушителей, а также паспорта огнетушителей, предоставляемые Заказчиком.

- Требования по объёму и сроку гарантии качества выполненных работ:

Исполнитель гарантирует безопасную и исправную работу огнетушителей в течение 1 (одного) года с момента перезарядки при соблюдении Заказчиком правил хранения и эксплуатации огнетушителей.

Цена контракта включает в себя все расходы, в том числе расходы на доставку погрузочно-разгрузочные работы