Техническое задание

«Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на монтаж автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения о пожаре в здании Тракторозаводского управления социальной защиты населения Администрации города Челябинска»

1. Подрядчик  должен выполнить следующие работы:

1.1. Разработать   проектно-сметную документацию (проект, смета) для создания системы автоматической пожарной сигнализации (далее АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей (далее СОУЭ) в помещениях по адресу: Челябинская область,  г. Челябинск, ул. Артиллерийская, 109, согласно техническому паспорту, согласовать проект с Заказчиком. Услуги  по проектированию систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре необходимо выполнить для объектов (строений), имеющих характеристики согласно техническому заданию. Полный перечень помещений, подлежащих оборудованию извещателями пожарной сигнализации и их месторасположение в строениях, должен быть определен на этапе рабочего проектирования.

1.2. Гарантии качества

Приемка и утверждение проектно-сметной документации Заказчиком не освобождает Подрядчика от обязанностей безвозмездного исправления ошибок и упущений независимо от срока их обнаружения, если эти ошибки сделаны по вине проектировщика.

2. Перечень и характеристика

объектов (строений), подлежащих оборудованию системами АПС и СОУЭ

| № п/п | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Описание строений | Строение по адресу: Челябинская область, г. Челябинск, ул. Артиллерийская,109 Функциональное назначение здания – используется как административное здание. В настоящее время здание эксплуатируется. Площадь здания – 766,7 кв. м; Количество этажей – 1;3; Первичный признак пожара – дым; Запыленность – естественная; Задымленность – отсутствует; Электроснабжение – I категория; Пожарный водопровод – имеется; Система дымоудаления – отсутствует. |

3. В объем работ входит:

- проведение обследования нежилого помещения Тракторозаводского управления социальной защиты населения Администрации города Челябинска для определения количества технических средств пожарной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре;

Первый этап проектирования - утверждаемая часть проекта. В этой части проекта должно быть отражено следующее:

- основание для разработки проекта;

- характеристика защищаемого объекта;

- описание основных технических решений, принятых в проекте;

- общее описание функционирования систем;

- структурная схема;

- планы размещения оборудования;

- спецификация основного оборудования.

Второй этап проектирования - рабочая документация. В этой части проекта должно быть отражено следующее:

- подробное описание функционирования по подсистемам;

- описание функционирования в целом, с алгоритмом интеграции и таблицами программирования зон;

- описание технических характеристик применяемого оборудования;

- расчет параметров электропитания и резервирования;

- подробные структурные схемы подсистем и систем;

- планы размещения оборудования и линий связи;

- схемы внешних соединений с комплексом;

- схемы подключения оборудования;

- схемы соединений в шкафах аппаратных, коробках соединительных;

- эскизные чертежи размещения оборудования;

- конструкторская документация на нестандартные изделия;

- кабельный журнал;

-подробные спецификации оборудования и материалов с ведомостью «горячего резерва» по системам;

- сметные материалы в составе:

- сводный сметный расчет (ресурсным методом в текущем уровне цен) – пояснительная записка, ведомость объемов работ, локальная смета, локальный ресурсный сметный расчет (состав проектно-сметной документации в соответствии со СП 11- 111-99);

- прайс-листы устанавливаемого оборудования.

4. Системы АПС и СОУЭ должны удовлетворять следующим требованиям по противопожарной защите объекта.

4.1.Защитить все помещения строений, кроме помещений с мокрым процессом и лестничных клеток, дымовыми пожарными извещателями.

Предусмотреть установку на путях эвакуации ручных пожарных извещателей для подачи сигнала при визуальном обнаружении загораний.

Центральный прибор пожарной сигнализации и системы оповещения должен быть прост в эксплуатации и не требовать от дежурного персонала специальных знаний.

Общие требования к АПС

АПС должна обеспечивать режим самодиагностики и обнаруживать внутреннюю неисправность не более чем за 30 секунд после ее возникновения (в том числе и короткое замыкание) с выводом результатов на прибор пожарной сигнализации.

АПС должна при определении факта возгорания, обеспечивать включение звуковой и световой сигнализации по путям эвакуации персонала, в соответствии с заранее разработанными планами эвакуации.

При выборе оборудования и материалов для АПС необходимо руководствоваться следующими требованиями:

- использование адресных приборов и извещателей;

- определение сработки извещателей с привязкой к планировке по зонам;

- Центральный прибор пожарной сигнализации и системы оповещения должен располагаться в помещении 3-его этажа;

- технические средства системы пожарной сигнализации относятся к потребителям 1-й категории;

- в качестве резервного источника питания применяются блоки бесперебойного питания, укомплектованные аккумуляторными батареями, обеспечивающими работу системы при пропадании основного напряжения в течение 3 часов в режиме тревоги и 24 часа в дежурном режиме;

- все оборудование АПС должно быть сертифицировано.

Общие требования к СОУЭ.

СОУЭ должна быть разработана с учетом требований СП 5.13130. 2009

В качестве потребителей используются звуковые передатчики, монтируемые на стенах.

Оповещение людей о пожаре должно осуществляться: передачей звуковых и световых сигналов (с помощью световых указателей) о необходимости эвакуации, о путях эвакуации и действиях, направленных на обеспечение безопасности.

Конечными устройствами оповещения (динамики) оборудуются все коридоры зданий, лестничные пролеты, основные пути эвакуации людей и места их массового скопления.

СОУЭ должна иметь зонную структуру организации и обеспечивать секционную трансляцию.

Звуковое оповещение должно запускается автоматически при срабатывании пожарной сигнализации от приборов приемно-контрольных пожарных и в ручном режиме.

Проводка системы должна быть скрытой над подвесным потолком, в пустотах перекрытий.

Технические средства СОУЭ относятся к потребителям 1-й категории по надежности электроснабжения.

В качестве резервного источника питания применяются блоки бесперебойного питания, укомплектованные аккумуляторными батареями, обеспечивающими работу системы при пропадании основного напряжения в течение 3 часов в режиме тревоги и 24 часа в дежурном режиме. Заказчик предоставляет точки подключения СОУЭ к электропитанию Объекта.

5. Требования к качеству выполнения работ:

Проектно - сметная документация на монтаж АПС, тревожной сигнализации, системы оповещения людей при пожаре должна быть разработана с учетом следующих требований:

- Настоящего технического задания;

- Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Свода правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утвержденных приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 171;

- Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 173;

- Свод правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС РФ от 21.02.2013 № 115;

- РД 78.36.032-2013 «Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны», утвержденным МВД РФ 11.12.2013.

- Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"

-  РД 25 952-90 Порядок разработки задания на проектирование

-  РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ.

-      СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»

6. Специальные требования к проектной документации

Состав и содержание проектной документации должен соответствовать требованиям, указанным в перечне основных руководящих документов. В состав проекта должны входить следующие документы:

- Титульный лист;

- Оглавление;

- Пояснительная записка;

- Общие данные проекта;

- Ведомость проекта;

- Комплект рабочих чертежей;

- Кабельный журнал;

- Спецификация оборудования, изделий и материалов;

- Техническое задание и задание на проектирование АПС и СОУЭ;

- Планы разводок (схемы закладных) трубопроводов, кабелей и мест установки технических средств АПС и СОУЭ на объекте;

- Планы разводок шлейфов сигнализации, линий связи технических средств и локальной вычислительной сети;

- Планы помещений с маршрутами разводки кабеля;

- Схемы разводки электропитания и заземления;

- Расчет постоянного тока потребления технических средств АПС и СОУЭ во всех режимах работы с обоснованием выбора резервных источников питания;

15. Спецификация оборудования изделий и материалов;

16. Схема соединений структурная общая, по каждой проектируемой системе входящей в АПС и СОУЭ;

17. Схемы электрические подключения технических средств АПС и СОУЭ ;

18. Схемы установки технических средств АПС и СОУЭ в охраняемых помещениях объекта;

19. Схемы размещения оборудования в шкафах;

20. Схемы отдельных коммутационных панелей;

21. Схемы подключения кабелей к аппаратуре;

22. Таблица кабельных соединений линейной проводки;

23. Таблица (схема) кабельных соединений токораспределительной сети;

24. Предложения по оформлению чертежей общих видов нетиповых решений, конструкций и оборудования (ссылка на нормативы);

25. Сметная документация.

Проектная документация должна содержать в т.ч. сведения о монтажно-технологических особенностях оборудования и условиях эксплуатации оборудования.

7. Требования к порядку оказания услуг

В течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта Исполнитель производит обследование системы пожарной сигнализации 1 и 3 этажей здания, разрабатывает рабочую проектно – сметную документацию и передает ее Заказчику.

Исполнитель должен быть членом СРО в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования.

Членство в СРО не требуется унитарным предприятиям, государственным и муниципальным учреждениям, юр. лицам с госучастием в случаях, которые перечислены в ч. 2.1 ст. 47 и ч. 4.1 ст. 48 ГрК РФ.

СРО, в которой состоит Исполнитель,  должна иметь компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств.

8. Передача документации:

при сдаче-приемке документации Заказчику, подрядная организация предоставляет полную проектную, рабочую и сопроводительную документацию на систему на русском языке на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде 1 экземпляр;

оформление результатов выполненных проектных работ должно осуществляться в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. Окончательный пакет документации должен включать в себя всю необходимую проектно-конструкторскую и сметную документацию, необходимую для выполнения строительно-монтажных работ, предусмотренную действующими нормативами;

локальный сметный расчет с выделением материалов и оборудования, включает в себя стоимость всех видов работ, материалов и оборудования, предусмотренных Техническим заданием.

Перечень предлагаемых изменений к реализации Технического задания, не влекущих потери качественных характеристик систем, подробное обоснование и описание предлагаемых изменений:

описание технологии и реализации связи между поэтажными планами и рабочими местами с чертежами (схематично);

описание расположения оборудования проектированных систем;

описание системы электропитания оборудования, описание решения по подключению к системе электроснабжения здания;

обоснование выбора электрооборудования и соответствующих материалов. Описание решений по заземлению элементов систем, по обеспечению устойчивости к внешним электромагнитным воздействиям;

описание решений по обеспечению физической и антивандальной безопасности систем;

описание решений по информационной безопасности систем;

описание решений по обеспечению производительности, отказоустойчивости и избыточности систем, описание минимального и рекомендуемого состава запасных частей (ЗИП);

описание решений по монтажу элементов систем по этажам, межэтажным пролетам, с приложением поэтажных планов монтажа лотков, кабелей, шкафов, датчиков и прочих элементов систем;

технико-экономическое обоснование решений по выбору производителя кабельной системы, пассивного и активного оборудования, технологии сочленения элементов систем;

перечень международных или российских стандартов, которым соответствует принятое решение;

описание условий эксплуатации систем, состав эксплуатационной документации.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на оказываемые по настоящему контракту услуги составляет 3 (три) года с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки проектно-сметной документации.

Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения работ¸ а также в процессе эксплуатации объекта.

Исполнитель обязан бесплатно исправить все недостатки в проектной документации, обнаруженные при реализации проекта на практике в течение 5 (пяти) дней со дня направления соответствующей претензии Заказчиком.