**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание Услуг по обеспечению пожарной безопасности**

1. **Виды услуг:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Единицаизмерения | количество |
| 1 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений | м² | 1889,0 |

**1.1. Объекты и адреса для оказания услуг по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Общая площадь деревянных конструкций (чердачных помещений), м² |
| 1 | Подстанция СМП Металлургического района | город Челябинск, ул.32 годовщины Октября, 31 | 1889,0 |
| 2 | Подстанция СМП Центрального района | город Челябинск, Свердловский проспект, 53а |
| 3 | Подстанция СМП Тракторозаводского района | город Челябинск, ул. Котина, 58 |
| 4 | Подстанция СМП Советского района | город Челябинск, ул. Блюхера, 11д |
| 5 | Подстанция СМП пос. Новосинеглазово | город Челябинск, ул. Лермонтова, 11 |  |
| 6 | Подстанция СМП Ленинского района(обработка панелей) | город Челябинск, ул. Тухачевского, 23 |  |

**1.2. Состав и содержание услуг**

Оказание услуг по огнезащитной обработке деревянных поверхностей здания включает в себя:

- очистка деревянных поверхностей от пыли и грязи;

- проведение огнезащитных работ, средства огнезащиты наносить ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обрабатывать места соединения отдельных деталей;

- используемые материалы для огнезащитного покрытия должны соответствовать государственным стандартам и требованиям ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на её основе» и быть согласованы с заказчиком. Срок хранения огнезащитного состава на момент проведения работ не должен превышать 12 месяцев с момента изготовления и должен подтверждаться сертификатом соответствия. Огнезащитная обработка должна проводиться составом, дающим древесине **не ниже 2-ой группы огнезащитной эффективности** по НПБ 251.

Исполнитель должен выполнять все работы из своих материалов, своими средствами, а также иметь все необходимые устройства, приспособления и инструменты для проведения работ по подготовке деревянных конструкций и нанесения на их поверхность огнезащитного покрытия.

**1.3. Сроки и периодичность оказания услуг**

 Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений производится в течение 20 (Двадцати) календарных дней со дня заключения Договора.

1. **Требования к оказанию услуг и порядок контроля и приемки услуг**

Организация, выполняющая услуги должна иметь действующую лицензию МЧС России на оказание услуг по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

1. Услуги на объектах оказываются в присутствии представителя Заказчика, по предварительному согласованию, в рабочие дни, в период с 9.00 часов до 15.00 часов. Исполнитель уведомляет Заказчика о начале оказания услуг не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня. Контактное лицо Заказчика, ответственное за взаимодействие с Исполнителем по настоящему Договору – Буйденко Сергей Яковлевич, начальник технической службы, тел.: +7 (351) 724-77-34;

2. Лица, направленные для работы на объекте должны:

- иметь с собой оборудование и рабочий инструмент, необходимый для выполнения полного объема услуг;

- выполнять требования охраны труда;

- при необходимости обозначать место работ знаком «Осторожно! Идут работы».

3.Выполнение услуг и оформление результатов должно соответствовать нормативной документации: «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г., свод правил СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты", НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний.», ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний», ГОСТ 16363-98 «Средства защитные для древесины. Метод определения огнезащитных свойств».

5. Гарантийный срок на услуги по огнезащитной обработке, указанный в п. 2.2, должен составлять не менее 24 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг сторонами в полном объеме.

1. **Порядок контроля и приемки услуг**

1. Контроль выполнения объема оказанных услуг производится непосредственно на объектах представителем Заказчика.

2. По результатам выполненных услуг Исполнитель представляет следующие документы:

**-** **Протокол** **испытаний по определению качества огнезащитной обработки** деревянных конструкций в соответствии с ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний" (испытания осуществляются в аккредитованной в установленном порядке испытательной лаборатории (центре) или в испытательной пожарной лаборатории);

- Все **Протоколы испытаний** составляются Исполнителем в двух экземплярах, подписываются его руководителем, а также лицом проводившим проверку, скрепляются печатью Исполнителя и вместе с Заключением о соответствии испытуемого объекта передаются на рассмотрение Заказчику до подписания Акта приема-сдачи услуг;

- **Сертификаты** соответствия, санитарно-технические сертификаты, удостоверяющие качество используемых при огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений материалов.

- **Акты сдачи-приемки оказанных услуг по** "Огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачных помещений".

3. Приёмка выполненных услуг производится представителем Заказчика путем подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг и передачи Заказчику оформленных документов.